## Sheet1
| Q | 2188750 | w
| Uassume | 282.3929 | w/m2K
| A | 135.9384
| SHELL | (WATER) |  |  |  |  | TUBE | (OIL)
| DATA | [5 empty] | DATA
| Cp | 4000 | J/KgK |  |  |  | Cp | 3000 | J/KgK
SHELL side data | rho | 1000 | Kg/m3 |  |  |  | p | 850 | Kg/m3
| viscosity | 0.001 | Pa.s |  | P | 0.056715 | u | 0.00106 | Pa.s
| K | 0.6 | W/m2K |  | R | 10 | K | 0.45 | W/m2K
| tin | 305 | K |  | F | 0.98699 | tin | 393.16 | K
| tout | 310 | K |  | Dlmtd | 57.0165 | tout | 343.16 | K
| heat capacity | 4000 |  |  |  |  | FR | 1030 | LPM
| FRm | 109.4375 | Kg/s |  |  |  | FRm | 14.5917 | Kg/s
| Clearance | 0.035 | m | Assuming triangular pitch |  |  | din | 0.0127 | m | 0.6to2 in
| Bd | 0.4097 | m | a | 0.175 |  | t | 0.05 | in
| Tube B d | 0.51126 | m | b | 2.285 |  | dout | 0.01524
| B | 0.32776 | m |  |  |  | L | 5.3 | m | 6 to 16 ft
| Ds | 0.54626 | m |  |  |  | At | 0.25362 | m2
| De | 0.010848 | m | Pt | 0.01905 | m | Nt | 536
| Asflow | 0.32895 | m2 |  |  |  | Across | 0.00012661 | m2 | flow area per pass
| v | 0.33269 | m/s |  |  |  | v | 0.25296 | m/s
| Re | 3608.903 |  |  |  |  | Passes | 4
| Pr | 6.6667 |  |  |  |  | Vactual | 1.0118 | m/s | 1-2 m/s
| ho | 135248.4687 |  |  |  |  | Re | 10304.3561
| Bt | 0.005 |  |  |  |  | Pr | 7.0667
| NB | 15 |  |  |  |  | hi | 2892.2722
| U | 284.9324
| error | 0.89928